Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta 
    i gminy Skawina etap  I – budowa Centrum Nadzoru, w zakresie:

1) Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Centrum Nadzoru Monitoringu,

2) Integracja zainstalowanego systemu z istniejącym systemem monitoringu 
        Zamawiającego,

3) Szkolenie z obsługi urządzeń

Wszelkie prace związane z dostawami, uruchomieniem i obsługą w celu uruchomienia systemu monitoringu są przedmiotem niniejszego zamówienia.

Przedstawione w dalszej części dokumentu wymagania są konieczne do spełnienia, będą definiowały przedmiot zamówienia. Fakt pominięcia w opisie elementów systemu, bez których osiągnięcie wymaganych przez Zamawiającego celów nie będzie możliwe, nie może być podstawą do żądania dopłat ponad cenę ofertową. Wykonawca musi być świadomy, że przedmiotem zamówienia jest, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu.

Podawane wymagania odnośnie sprzętu, oprogramowania, liczby licencji na używanie oprogramowania itp., mogą być spełnione łącznie dla całego systemu, pod warunkiem takiego zaprojektowania systemu, aby była zapewniona autonomia pracy poszczególnych podsystemów.

Konieczna jest wzajemna integracja poszczególnych elementów systemu w zakresie niezbędnym dla działań operacyjnych.

Każdy z podsystemów powinien zapewniać funkcje związane z zarządzaniem              i utrzymaniem. Taka hierarchiczna, modułowa budowa systemu zarządzania pozwala na rozbudowę systemu w czasie poprzez dołączanie nowych elementów                      i uzupełnianie o nowe funkcje.

Jeżeli elementy sprzętu czy oprogramowania nie zostały opisane, a istnieje konieczność ich zainstalowania w celu zapewnienia wymaganej funkcjonalności, to takie oprogramowanie i sprzęt jest przedmiotem zamówienia i powinien być ujęty      w cenie ofertowej.

2. Obowiązki Wykonawcy.

1) Dostawa i instalacja szafy Rack 19” o wysokości min.42U.

Wymiary szafy należy uzgodnić z Zamawiającym.

2) Dostawa i montaż serwerów i switcha w dostarczonych szafach RACK 19"

3) Dostawa i instalacja zasilania awaryjnego w postaci UPS z baterią akumulatorów

4) Dostawa i instalacja niezbędnych urządzeń peryferyjnych w miejscu wskazanym 
        przez Zamawiającego w tym: pulpit sterujący, monitory oraz komputer operatorski

5) Dostawa wszystkich niezbędnych do zbudowania kompletnego systemu, kabli 
        połączeniowych

6) Sprawdzenie wszystkich elementów pod względem technicznym: uruchomienie, 
         wykonanie testów ogólnych przy pomocy oprogramowania wytworzonego do tego 
         celu przez producenta sprzętu.

7) Instalacja systemów operacyjnych na dostarczonych urządzeniach

8) Wykonanie integracji środowiska serwera zarządzającego  z zasobami macierzy 
         dyskowej

9) Dostawa oraz skonfigurowanie oprogramowania, które stanowiło będzie 
         kompletne, gotowe do pracy środowisko pozwalające od strony technicznej na 
         monitorowanie i zarządzanie serwerami, macierzami.

10) Wstępne uruchomienie systemów dla użytkowników i zasobów oferowanego 
           rozwiązania.

11) Przeprowadzenie podstawowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, 
           z obsługi urządzeń i oprogramowania będących przedmiotem zamówienia.
           Wykonawca opracuje program szkoleń wskazujący na grupy pracowników, 
           których uczestnictwo jest zalecane oraz określający terminy szkoleń. 
           Terminy, czas trwania oraz  program szkoleń zostaną uzgodnione 
           z Zamawiającym

3.  Integracja

W ramach przedmiotowego projektu, Zamawiający wymaga integracji w jeden system, istniejącego systemu monitoringu wizyjnego (będącego w użytkowaniu Zamawiającego)         z urządzeniami, które zostaną zainstalowane w ramach przedmiotowego zamówienia.

Integracja będzie polegała w szczególności na :

1) wykonaniu niezbędnego okablowania pomiędzy istniejącą serwerownią monitoringu miejskiego a nową  serwerownią w celu zachowania ciągłości pracy systemu.

2) podłączeniu i skonfigurowaniu  istniejących kamer monitoringu miejskiego do nowo powstałego systemu w ilości wskazanej przez Zamawiającego – maksymalnie 4 sztuki .

4.  Gwarancja

1)  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, na okres wskazany w ofercie nie krótszy niż 24 m-ce licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

2)  Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do uczestnictwa w przeprowadzanych co roku przez Zamawiającego przeglądach gwarancyjnych.

5.  Prawa własności intelektualnej

Tam, gdzie przygotowywane jest oprogramowanie przeznaczone specjalnie dla systemu Zamawiającego, prawa własności intelektualnej zachowa Zamawiający.

6.  Wykonawstwo robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miejsca robót.

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót objętych przetargiem Wykonawca wykona na własny koszt.

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, związanymi z wykonawstwem robót ponosi Wykonawca.

7.  Szczegółowe wymagania techniczne dla urządzeń

1)  Celem zapewnienia pełnej kompatybilności i spójności systemu, wymaga się aby poszczególne grupy urządzeń były oparte o rozwiązania jednego producenta.

•   oprogramowanie zarządzające oraz system rejestracji obrazu powinien pochodzić 
            od jednego producenta.

•	Serwer i stacje robocze powinny pochodzić od jednego producenta

•	Wszystkie urządzenia sieciowe (switche) powinny pochodzić od jednego producenta.

2)  Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów

3)  Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane.

8.  Specyfikacja sprzętu:

1)  Serwer Zarządzający  –  1 szt.

System rejestracji obrazu - sieciowy rejestrator wizyjny

Rejestracja danych pochodzących z kamer systemu odbywać się ma przy użyciu sieciowego rejestratora wizyjnego. Urządzenie powinno zapewniać rejestrację obrazu z prędkością 25 kl/s oraz rozdzielczością HD 1920x1080 dla każdej kamery.

-   W celu ograniczenia możliwości wystąpienia błędów w zapisie, system rejestracji powinien wspierać technologię zarządzania zapisem RAID (0,1,0+1,3,5).

-   Urządzenie powinno być wyposażone w zaawansowane narzędzia konfiguracyjne umożliwiające definicję dla każdego z kanałów m.in.:

-   Trybów rejestracji - ciągły, wg harmonogramów, wyzwalany alarmem, ruchem 
    (wg odrębnie definiowanych siatek detekcji)

-   Rozdzielczości i szybkości (w kl/sek) rejestrowanego strumienia oraz wspierać zapis pre- i post alarm o czasie od 2 do 60sek

-   Urządzenie powinno być wyposażone w system autentyfikacji zarejestrowanego materiału oraz wielopoziomowy mechanizm zabezpieczeń i przydzielania uprawnień dostępu poszczególnym użytkownikom systemu.

-   Zarządzanie urządzeniem powinno być możliwe z dowolnego komputera PC sieci LAN/WAN

-   Przeglądanie zarejestrowanego materiału będzie się odbywać na stacjach roboczych PC wpiętych w sieć LAN/WAN systemu monitoringu.

Wymagania użytkowe systemu rejestracji

Niezależnie od wskazanych powyżej rozwiązań oraz określonych parametrów, system rejestracji powinien spełniać następujące wymagania użytkowe:

-  Wydajność sieciowego rejestratora wizyjnego powinna być tak dobrana aby możliwa była równoczesna praca na nie mniej niż 6 stanowiskach podglądu/administracji (wyszukiwanie materiału, odtwarzanie materiału, konfiguracja urządzeń) bez konieczności obniżania założonych parametrów rejestracji

-  Rejestrator sieciowy powinien zapewniać łatwą rozbudowę do wielkości 64 strumieni

wideo/audio/dane, bez konieczności obniżania założonych parametrów rejestracji (HD/25fps dla każdego ze strumieni). Rozbudowa nie może wiązać się z wymianą urządzeń lub oprogramowania na inny typ/produkt (tylko upgrade oprogramowania i/lub rozbudowa 
o dodatkowe urządzenia i-lub licencje).

-   System rejestracji powinien umożliwiać łatwą rozbudowę o rejestrator rezerwowy.

-   W przypadku wystąpienia awarii jednego z systemów rejestracji, przełączanie na system rezerwowy powinno odbywać się niezauważalnie dla użytkownika (dotyczy zarówno rejestracji jak i odtwarzania danych)

-   System rejestracji powinien umożliwiać łatwą rozbudowę o dodatkową pojemność pamięci masowej.

-   Rejestrator powinien udostępniać funkcję serwera czasu dla wszystkich komponentów systemu monitoringu wizyjnego (NTP server)

Serwer zarządzający - minimalne parametry techniczne

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Funkcja | Serwer zarządzający |
| Obudowa | Rack |
| Płyta główna | Serwerowa |
| Procesor | Procesory sześcciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 377 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org. Powyższe wyniki testów otrzymane przy zainstalowanych dwóch procesorach w serwerze. Testy muszą być opublikowane na stronie www.spec.org w momencie składania oferty. Nie wymaga się, aby oferowany serwer (producent model) był identyczny z serwerem referencyjnym z modelem na stronie www.spec.org wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów |
| Pamięć RAM | 16 GB DDR-3 (1333 MHz), |
| Dysk twardy | 2 x 146 GB SAS min 15 000 r/min , skonfigurowane w RAID-1 |
| Napęd | DVD |
| Karta graficzna | Zintegrowana na płycie głównej |
| Interfejsy | 4 x Gigabit Ethernet |
| Zasilacz | 2 x 500W HOTPLUG |
| System operacyjny | System operacyjny: dedykowany do rozwiązań serwerowych oraz kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem |

Oprogramowanie zarządzające instalowane na serwerze centralnym - minimalne parametry funkcjonalne

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Podstawowe funkcje | Obsługa urządzeń sieciowych proponowanych w ofercie. Możliwość rozbudowy systemu do 250 kamer/nadajników/odbiorników i kamer sieciowych oraz do 20 stacji operatorskich |
|  | Obsługa kamer działających w standardzie ONVIF |
|  | Możliwość integracji z innymi systemami monitoringu w architekturze satelitarnej. |
| Rejestracja w systemie | Zapis strumieni wideo z kamer bezpośrednio na macierzach i-SCSI. |
|  | Możliwość konfiguracji nadmiarowej i redundantnej w ramach podsystemów, dla zapewnienia utrzymania zapisu w momencie awarii pojedynczych macierzy |
|  | Możliwość zdefiniowania czasu przechowywania nagrań niezależnie dla każdej z kamer |
| Konfiguracja | Automatyczne wykrywanie urządzeń IP, |
|  | Automatyczne przydzielanie adresów IP urządzeniom, |
|  | Funkcja wsadowej aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń IP, |
|  | Drzewo logiczne z możliwością konfigurowania, |
|  | Funkcja wstępnie zdefiniowanych sekwencji kamer, |
|  | Funkcja sekwencji automatycznych tworzonych przez wybór wielu obrazów i przeniesienie ich techniką „przeciągnij i upuść” do okien obrazów, |
|  | Konfiguracja podglądu delta – wyświetlanie tego, co zostało zmienione, informacji, kto dokonał zmiany i kiedy została ona dokonana, |
|  | Programowalne przyciski zdarzeń definiowanych przez użytkownika. |
| Interfejs użytkownika | Mapy lokalizacji z obsługą funkcji zoom, połączeniami, urządzeniami, sekwencjami i skryptami poleceń, |
|  | Wyświetlanie okienka podglądu obrazu bieżącego po wskazaniu kursorem kamery na mapie lokalizacji |
|  | Obsługa do 4 monitorów za pomocą jednej stacji roboczej, |
|  | Obsługa klawiatury CCTV, podłączonej do stacji roboczej lub nadajnika IP, |
|  | Możliwość przełączenia obrazu bieżącego do odtwarzania natychmiastowego w każdym z okien niezależnie, |
|  | W przypadku kamer generujących więcej niezależnych strumieni wideo możliwość wyboru który z nich ma być wyświetlany w okienku, |
|  | Możliwość podglądu obrazu odtwarzanego równocześnie w wielu oknach, |
|  | Okna obrazu umożliwiające wyświetlanie obrazu bieżącego, obrazu odtwarzanego, dokumentów tekstowych, map lub stron sieciowych, |
|  | Stany urządzenia prezentowane przy pomocy ikon, łącznie z zanikiem połączenia sieciowego czy zanikiem sygnału wizyjnego, |
|  | Możliwość indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych indywidualnie dla każdego użytkownika, |
|  | Funkcja drzewa Ulubionych z możliwością skonfigurowania kompleksowych widoków ze zdefiniowaniem układu okien obrazu i przydzielania poszczególnych kamer, |
|  | Możliwość wyboru kamery dwukrotnym kliknięciem lub techniką „przeciągnij i upuść” z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych, |
|  | Możliwość rozłączenia wszystkich okien podglądu 1 przyciskiem funkcyjnym |
|  | Pełna obsługa stacji roboczych wyposażonych w monitory wielkoformatowe |
|  | Możliwość pełnej obsługi stacji roboczych z komponentem monitor Wall z poziomu stacji klienckiej |
|  | Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer |
|  | Funkcja zaawansowanej osi czasu umożliwia łatwe wyszukiwanie zapisanych nagrań z prezentacją graficzną, |
|  | Możliwość łatwego wyboru odtwarzanego fragmentu techniką przeciągania znaczników (linii) na osi czasu, |
|  | Możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe lub do zewnętrznej pamięci USB, |
|  | Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmująca wszystkie rejestratory, także sieciowe, dołączone do systemu, |
|  | Funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umożliwiająca łatwe znalezienie zmian w wybranych fragmentach obrazu, |
|  | Wyszukiwanie dochodzeniowe umożliwia użycie na zapisanych obrazach algorytmów Inteligentnej Analizy Obrazów |
|  | Mechanizm szybkiego wyszukiwania urządzenia w drzewie logicznym systemu |
|  | Interfejs operatora jak i administratora w języku polskim |
|  | Opcjonalny interkom foniczny |
| Funkcje harmonogramu | Możliwość zdefiniowania 10 harmonogramów zapisu z uwzględnieniem dni wolnych i wyłączonych z harmonogramu, |
|  | Nieograniczona ilość harmonogramów zadań z uwzględnieniem dni wolnych, dni wyłączonych i powtórzeń harmonogramu, |
|  | Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla każdej z kamer, |
|  | Możliwość ustawienia częstotliwości odświeżania i jakości obrazu osobno dla każdej kamery i nagrania przy podglądzie obrazu bieżącego, normalnym zapisie, zapisie po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym. |
| Obsługa zdarzeń | Funkcja zdarzeń złożonych (łączenie zdarzeń za pomocą wyrażeń boolowskich), |
|  | Funkcja powielania zdarzeń umożliwiająca ich oddzielną obsługę, |
|  | Funkcja przypisywania zdarzenia grupom użytkowników, |
|  | Generowanie alarmów w zależności od harmonogramu, |
|  | Logowanie zdarzeń w zależności od harmonogramu, |
|  | Wywoływanie skryptu poleceń przy wystąpieniu zdarzenia, uzależnione od harmonogramu. |
| Obsługa alarmów | Możliwość uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystąpieniu alarmu, |
|  | 100 priorytetów alarmu, |
|  | Możliwość wyświetlania automatycznego „wyskakującego okienka” przy wystąpieniu alarmu, |
|  | Wyświetlanie alarmów w osobnym oknie, |
|  | Możliwość wyświetlenia wielu okien z obrazem bieżącym lub odtwarzanym, mapami lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w określonej kolejności, począwszy od alarmów o najwyższym priorytecie, |
|  | Możliwość odtwarzania pliku dźwiękowego dla każdego z alarmów, |
|  | Praca z instrukcjami dla użytkowników i komentarzami, |
|  | Funkcja powiadamiania o alarmie pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS, |
|  | Wyświetlanie alarmu na ścianach monitorów |
|  | Opcje automatycznego resetowania alarmu w zależności od czasu lub statusu. |
|  | Współpraca z mechanizmem inteligentnej analizy obrazu w kamerach. |
| Zarządzanie użytkownikami | Kompatybilność z funkcją LDAP umożliwiająca integrację z korporacyjnymi systemami zarządzania użytkownikami, w rodzaju Microsoft Active Directory™, |
|  | Oddzielna kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników, |
|  | Możliwość dostosowania drzewa logicznego dla każdej z grup użytkowników – dla użytkowników widoczne są jedynie te urządzenia, do których posiadają dostęp, |
|  | Możliwość definiowania uprawnień użytkowników dotyczących zabezpieczania, usuwania, eksportowania i wydruku obrazu, |
|  | Możliwość definiowania uprawnień użytkowników do pliku rejestru, |
|  | Możliwość przydzielania poszczególnym grupom użytkowników uprawnień do obsługi poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu bieżącego, odtwarzania obrazu lub dźwięku, wyświetlania metadanych lub sterowania kamerą PTZ, |
|  | Logowanie z podwójną autoryzacją – przyznawanie specjalnych przywilejów i priorytetów przy logowaniu do systemu przez dwóch użytkowników jednocześnie. |
| Monitorowanie stanu systemu | Funkcje monitorowania stanu całego systemu obejmujące kamery, komputery, oprogramowanie i urządzenia sieciowe, |
|  | Możliwość monitorowania stanu urządzeń sieciowych i urządzeń innych producentów z wykorzystaniem protokołów SNMP, |
| Funkcje dostosowania systemu i interfejsów | Możliwość sterowania całością funkcji systemu za pomocą niestandardowych skryptów poleceń (Custom Command Scripts), |
|  | Wewnętrzny edytor skryptów poleceń z obsługą języków C# oraz Visual Basic .Net, |
|  | Możliwość wyzwalania zdarzeń i przesyłania metadanych przez zewnętrzne oprogramowanie za pomocą funkcji "Wirtualnych Wejść" |
|  | Funkcja wejść wirtualnych może wykorzystywać dowolny język programowania platformy .NET (C#, JScript, itp.) lub języki programowania typu COM (C++, Visual Basic, itd.), |
|  | Możliwość sterowania wirtualną krosownicą przez inne systemy poprzez polecenia które mogą być przesyłane łączem RS-232 |
|  | Kompatybilność z cyfrowymi modułami we / wy |
| Wdrażanie systemu | Aktualizacje klienta-stacji operatorskiej systemu muszą być wdrażane automatycznie z poziomu serwera centralnego, |

W ramach projektu należy wycenić hardware zgodny z wymaganiami systemu oraz oprogramowanie wraz z licencjami niezbędnymi dla obsługi następującej liczby urządzeń:

2)  Switch – 1 szt.

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Interfejsy | 24x Gigabit Ethernet 2xSFP |
| Protokoły zarzadzania | LLDP, SNMP, LLDP-MED, SNMPv1/v2c/v3 |
| Gwarancja | 3 lata |
| Obudowa | RACK 1U |
| Administracja | www,ssh |
| Zasilanie | 230V |

3)  Serwer rejestracji - macierz dyskowa  wraz z oprogramowaniem zarządzającym 
     i licencją na jeden rejestrator IP – 1 szt.

Pamięć masowa rejestratora powinna być zorganizowana w formie macierzy dyskowej, wspierających technologię hot-swap.

Pojemność serwera rejestracji należy obliczyć na etapie opracowywania oferty, przyjmując że zapis obrazu z kamer powinien być przechowywany przez okres 30 dni bez pogorszenia parametrów zapisu tzn w rozdzielczości HD (1920x1080) i 30 kl/s

Najważniejsze założenia funkcjonalne dla systemu rejestracji:

-   W celu ograniczenia możliwości wystąpienia błędów w zapisie, system rejestracji powinien wspierać technologię zarządzania zapisem RAID-5.

-   W ramach oprogramowania zarządzającego system powinien być wyposażone w narzędzia

konfiguracyjne umożliwiające definicję dla każdego z kanałów m.in.:

-   Trybów rejestracji - ciągły, wg harmonogramów, wyzwalany alarmem, ruchem (wg odrębnie definiowanych siatek detekcji)

-   Rozdzielczości i szybkości (w kl/sek) rejestrowanego strumienia oraz wspierać zapis pre- i post alarm

-   Urządzenie powinno być wyposażone w system autentyfikacji zarejestrowanego materiału oraz wielopoziomowy mechanizm zabezpieczeń i przydzielania uprawnień dostępu poszczególnym użytkownikom systemu.

-   Zarządzanie urządzeniem powinno być możliwe z dowolnego komputera PC sieci LAN/WAN

-   Przeglądanie zarejestrowanego materiału będzie się odbywać na stacjach roboczych PC wpiętych w sieć LAN/WAN systemu monitoringu.

Serwer rejestracji – minimalne parametry techniczne

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Funkcja | Uniwersalna platforma rejestracji strumieni IP wideo/audio/meta dane |
| Zgodność | Z oprogramowaniem zarządzającym - potwierdzona przez jego producenta |
| System operacyjny | 64-bit - dedykowany do profesjonalnych zastosowań serwerowych |
| Komponent zarządzania | Dedykowane oprogramowanie zarządzające rejestracją z możliwością obsługi większej ilości serwerów i łączenia ich w logiczną całość |
| Przestrzeń dyskowa | 8 dysków po 3TB |
| Bezpieczeństwo danych | RAID-5, RAID-% plus hot spare, RAID-6 |
| Konfiguracja przestrzeni dyskowej | Jako target iSCSI dla strumieni z kamer |
| Ilość sesji | 64 równoczesnych sesje i-SCSI |
| Przepustowość | Co najmniej 550 Mb/s |
| Interfejs | 2 x Gigabit Ethernet |
| Konfiguracja | Zdalna lub lokalna |
| Monitorowanie pracy systemu | Poprzez WWW |
| Zasilacz | 2 zasilacze redundantne z możliwością wymiany „hot swap” |

4)  Stacja operatorska wraz z oprogramowaniem klienckim CCTV – 1 szt.

Stacja komputerowa przeznaczona do uruchamiania aplikacji zarządzania systemem monitoringu wizyjnego i wyświetlająca obraz na monitorach wspomagających pracę operatora.

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Funkcja | Stacja operatorska |
| Procesor | Procesory sześcciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 226 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org. Powyższe wyniki testów otrzymane przy zainstalowanych dwóch procesorach w serwerze. Testy muszą być opublikowane na stronie www.spec.org w momencie składania oferty. Nie wymaga się, aby oferowany serwer (producent model) był identyczny z serwerem referencyjnym z modelem na stronie www.spec.org wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów |
| Pamięć RAM | DDR4, co najmniej 8 GB 2133MHz |
| Dysk twardy | 500 GB |
| Napęd | DVD RW +- |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| Komunikacja | Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 |
| Porty | 4 USB 2.0, wejście mikrofon, 1 wyjście słuchawkowe, mikrofon, 2 gniazda PS/2, 1 port szeregowy RS-232, |
| Inne | Klawiatura, mysz optyczna |
| Zasilacz | 700W |
| Obudowa | 19” rack/Miniwieża |
| System operacyjny | System operacyjny: dedykowany do rozwiązań serwerowych 64- bit kompatybilny z zaoferowanym oprogramowaniem zarzadzającym |

Oprogramowanie klienckie

Powinno oferować następującą funkcjonalność i wymagania:

-  Funkcje wirtualnej matrycy przełączającej strumienie wizyjne, dla wyświetlania obrazów na  monitorze (-ach) przyłączonych do stacji (uwaga: zmiany parametrów wyświetlania danej kamery nie mogą mieć wpływu na pozostałe kamery, 
w szczególności nie mogą powodować pogorszenia parametrów obrazu) 
z prędkością odrębnie definiowaną dla każdej kamery (od 1 do 30 ramek na sekundę) i rozdzielczością do HD

-  Funkcja tworzenia i konfiguracji map sytuacyjnych obszaru z zaznaczeniem lokalizacji kamer, monitorów, rejestratorów, wejść alarmowych, styków sterowanych i innych urządzeń systemu, wraz z możliwością dostępu do poszczególnych urządzeń i obrazów z kamer z poziomu mapy.

-  Funkcja obsługi alarmów (wejście alarmowe, detekcja ruchu, zanik sygnału)

-  Dostęp do każdej z aplikacji powinien być zabezpieczony systemem loginów 
i haseł identyfikujących użytkownika i poziom jego uprawnień.

-  W ramach dostępu do archiwum nagrań powinny być zapewnione następujące

funkcjonalności:

-  Przeszukiwanie zarejestrowanych danych wg nr kamery, daty, czasu, wystąpienia alarmu lub ruchu, niezależnie od fizycznej lokalizacji plików w sieci LAN/WAN

-  Eksport danych na nośnik zewnętrzny (CDR, DVD, USB)

-  Wydruk obrazu na drukarce

Zgodnie z założonym sposobem prezentacji obrazu pojedyncze stanowisko obserwatora wyposażone będzie w monitory ogólne prezentujące obraz z kamer w układzie HD każdy; 
w monitory szczegółowe, umożliwiające podgląd obrazu z wybranej kamery, podgląd obrazu zarejestrowanego oraz monitor aplikacyjny wykorzystywany do obsługi oprogramowania komputerowego związanego z obsługą sytemu monitoringu (system obsługi zdarzeń, konfiguracja urządzeń, archiwizacja danych).

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Podstawowe funkcje | Obsługa urządzeń sieciowych proponowanych w ofercie. Możliwość rozbudowy systemu do 250 kamer/nadajników/odbiorników i kamer sieciowych oraz do 20 stacji operatorskich |
|  | Obsługa kamer działających w standardzie ONVIF |
|  | Możliwość integracji z innymi systemami monitoringu w architekturze satelitarnej. |
| Rejestracja w systemie | Zapis strumieni wideo z kamer bezpośrednio na macierzach iSCSI. |
|  | Możliwość konfiguracji nadmiarowej i redundantnej w ramach podsystemów, dla zapewnienia utrzymania zapisu w momencie awarii pojedynczych macierzy |
|  | Możliwość zdefiniowania czasu przechowywania nagrań |
|  | niezależnie dla każdej z kamer |
| Konfiguracja | Automatyczne wykrywanie urządzeń IP, |
|  | Automatyczne przydzielanie adresów IP urządzeniom, |
|  | Funkcja wsadowej aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń IP, |
|  | Drzewo logiczne z możliwością konfigurowania, |
|  | Funkcja wstępnie zdefiniowanych sekwencji kamer, |
|  | Funkcja sekwencji automatycznych tworzonych przez wybór wielu obrazów i przeniesienie ich techniką „przeciągnij i upuść” do okien obrazów, |
|  | Konfiguracja podglądu delta - wyświetlanie tego, co zostało zmienione, informacji, kto dokonał zmiany i kiedy została ona dokonana, |
|  | Programowalne przyciski zdarzeń definiowanych przez użytkownika. |
| Interfejs użytkownika | Mapy lokalizacji z obsługą funkcji zoom, połączeniami, urządzeniami, sekwencjami i skryptami poleceń, |
|  | Obsługa do 4 monitorów za pomocą jednej stacji roboczej, |
|  | Obsługa klawiatury CCTV, podłączonej do stacji roboczej lub nadajnika IP, |
|  | Każde z okien obrazu można przełączyć na wyświetlanie obrazu odtwarzanego, |
|  | Możliwość podglądu obrazu odtwarzanego równocześnie w wielu oknach, |
|  | Okna obrazu umożliwiające wyświetlanie obrazu bieżącego, obrazu odtwarzanego, dokumentów tekstowych, map lub stron sieciowych, |
|  | Stany urządzenia prezentowane przy pomocy ikon, łącznie z zanikiem połączenia sieciowego czy zanikiem sygnału wizyjnego, |
|  | Możliwość indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych indywidualnie dla każdego użytkownika, |
|  | Funkcja drzewa Ulubionych z możliwością skonfigurowania kompleksowych widoków ze zdefiniowaniem układu okien obrazu i przydzielania poszczególnych kamer, |
|  | Możliwość wyboru kamery dwukrotnym kliknięciem lub techniką „przeciągnij i upuść” z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych, |
|  | Możliwość rozłączenia wszystkich okien podglądu 1 przyciskiem funkcyjnym |
|  | Pełna obsługa stacji roboczych wyposażonych w monitory wielkoformatowe |
|  | Możliwość pełnej obsługi stacji roboczych z komponentem monitor Wall z poziomu stacji klienckiej |
|  | Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer |
|  | Funkcja zaawansowanej osi czasu umożliwia łatwe wyszukiwanie zapisanych nagrań z prezentacją graficzną, |
|  | Możliwość łatwego wyboru odtwarzanego fragmentu techniką przeciągania znaczników (linii) na osi czasu, |

5)  Karta graficzna stacji operatorskiej – 1 szt.

Karta graficzna do stacji operatorskiej musi być kompatybilna z zaoferowaną stacją operatorską .

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Funkcja | Karta graficzna |
| Pamięć | 4GB |
| Magistrala graficzna | PCI Express 2.0 |
| Złącza wyświetlaczy | 1 x DVI-I, 2 x Display Port |

6)  Pulpit sterujący wraz z oprogramowaniem zarządzającym PTZ – 1 szt.

-   Urządzenie służce do sterowania konfiguracją obrazu, wyborem, parametrami optyki ruchem kamer obrotowych. Zgodnie z wymaganiami użytkowymi urządzenie to powinno zapewniać również programowanie wszystkich funkcji kamer.

-   Sterowanie funkcjami ruchu kamery i obiektywu (PAN/TILT/ZOOM) powinno odbywać się za pomocą manipulatora uchylno-obrotowego (dżojstika). Pozostałe funkcje (FOCUS IN/OUT, IRIS ON/OFF) za pomocą osobnego manipulatora lub zestawu przycisków sterujących.

-   Pulpit powinien zapewniać także obsługę rejestratora wizyjnego, w tym co najmniej: wybór kamery do odtwarzania, funkcję PLAY/PAUSE/FFWD/FREV/STOP (także rejestratorów NVR)

-   Pulpit powinien być wyposażony w klawisze z mikroprzełącznikami o skoku min 1,5 mm (wyklucza się klawiatury foliowe). Klawisze funkcyjne powinny być oznaczone jasnymi piktogramami lub opisami słownymi w języku polskim lub angielskim.

-   Budowa urządzenia powinna być zgodna z wymaganiami ergonomii. Wielkość urządzenia

i przyjęta konfiguracja elementów sterujących powinna zapewniać łatwy dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.

-   Położenie klawiszy na pulpicie, zwłaszcza tych które inicjują i zatrzymują nagrywanie lub przesuwają kamery do poprzednich pozycji, powinno być zaprojektowane tak, aby unikać przypadkowych błędów;  przyciski najczęściej używane, jak te sterujące wyborem kamer lub powiększeniem, powinny być umieszczone na optymalnej pozycji aby uniknąć błędów, zwłaszcza kiedy operator pracuje w dużym stresie.

-   Pulpit powinien być położony w łatwo dostępnym operatorowi miejscu, tak aby uniknąć nadmiernego  wysiłku i napięcia rąk podczas operowania nim.

Pulpit sterujący wraz z oprogramowaniem zarządzającym - minimalne parametry techniczne

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Interfejs | Szeregowy do podpięcia do stacji roboczej |
| Manipulator | Drążkowy do sterowania obrotem, pochyleniem i zoomem kamer |
| Ekran | Z dynamicznie wyświetlanymi wyraźnymi piktogramami lub pozycjami menu |
| Obsługa | Wyświetlanie obrazów na monitorach stacji roboczych |
|  | Wyświetlanie obrazów na monitorach wielkoformatowych |
|  | Możliwość przywoływania map terenu |

7)  Monitor wielkoformatowy – 1 szt.

Monitory ogólne wykonane w technologii LED, powinny być zabudowane w odległości 1200¬1700 mm od oczu operatora i posiadać przekątną ekranu min 42". Monitory współpracują z układami dekodowania strumienia HD w układzie jeden dekoder - jeden monitor. Dekodery powinny posiadać możliwość dekodowania minimum 4 strumieni 
30 fps@1080p obsługę 2 monitorów , wyjścia 1xHDMI +1xDVI i być zintegrowane 
z oprogramowaniem zarządzającym systemem, tak by przypisanie obrazu dla poszczególnego monitora odbywało się z poziomu aplikacji zarządzania obrazem. Parametry pracy monitora powinny być łatwo dostosowywane do wymagań obserwatorów.

Monitor wielkoformatowy  - minimalne parametry techniczne

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Funkcja | Monitor wielkoformatowy |
| Wielkość matrycy | 42'' |
| Panel LCD | LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli |
| Format obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy | 8 ms |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178° |
| Kąt widzenia pionowy | 178° |
| Sterowanie | Menu Ekranowe |
| Złącza | 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x CVBS przelotowe, 1 x audio prawy/lewy |
| Temperatura pracy | 0°C + 50°C |

8)  Monitor szczegółowy - 1 szt.

Monitory szczegółowe wykonane w technologii LED, powinny być zabudowane w odległości 600-800 mm od oczu operatora i posiadać przekątną ekranu min 21". Lokalizacja monitorów szczegółowych powinna zapewniać swobodne widzenie innych wykorzystywanych monitorów bez potrzeby zmiany pozycji przez operatora. Parametry pracy monitora powinny być łatwo dostosowywane do wymagań obserwatorów.

Monitor będzie wyposażony w głośniki, służące prezentacji akustycznych sygnałów alarmowych.

Monitor szczegółowy - minimalne parametry techniczne

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Funkcja | Monitor szczegółowy |
| Wielkość matrycy | 21'' |
| Panel LCD | LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli |
| Format obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 170° |
| Kąt widzenia pionowy | 160° |
| Sterowanie | Menu Ekranowe |
| Złącza | 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x audio |
| Temperatura pracy | 0°C + 50°C |

9)  Szafa rack z wyposażeniem - 1 szt.

-   Urządzenia Centrum Nadzoru należy umieścić w szafach systemu 19". Szafy powinny posiadać wielkość umożliwiająca montaż wszystkich urządzeń oraz łatwe i estetyczne ułożenie okablowania.

-   W szafie zabudować : zasilacz UPS, listwy zasilające, urządzenia serwerowe, macierze dyskowe, przełącznik sieciowy i patchpanele okablowania strukturalnego .

Szafa rack – minimalne parametry techniczne

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Wysokość: | 42U, |
| Podstawa | 800 x 1000 mm |
| Dodatkowe informacje | Przeszklone drzwi przednie - uniwersalna konstrukcja drzwi zapewniająca możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę - regulowane stopki umożliwiające łatwe wypoziomowanie szafy, - pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy bez konieczności osobnego zamawiania jakichkolwiek elementów uzupełniających, - szczotkowe przepusty kablowe minimalizujące przedostawanie się kurzu do wnętrza szafy |
| Wyposażenie szafy: | Patchpanel kat 6, Patchpanel FO, Wentylatory zapewniające odpowiednie chłodzenie, Listwy połączeniowe Listwa 230V Półka stalowa |

10)  Zasilacz awaryjny UPS – 1szt.

Wszystkie urządzenia Centrum Nadzoru powinny być zasilane przez system gwarantowanego zasilania UPS. Zamawiający wymaga min 30 min  podtrzymania pracy wszystkich dostarczonych i zainstalowanych urządzeń

Zasilacz awaryjny UPS - minimalne parametry techniczne

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Pojemność napędu wyjścia | 5000VA |
| Moc wyjściowa | 3500W |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Napięcie wejściowe | 230V |
| Obudowa | RACK min 1U , max 5U |
| Porty komunikacji : | USB, RS232 (RJ45) |

11)  Koryta kablowe w pomieszczeniach monitoringu oraz wykonanie okablowania

Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować  wszystkie niezbędne do zbudowania kompletnego systemu kable połączeniowe. Poza szafą serwerową kable należy prowadzić w korytach kablowych.

12)  Robocizna

Należy wykonać niezbędne okablowanie łączące istniejącą szafę serwerową z nową serwerownią  aby zachować ciągłość pracy systemu.

Należy podłączyć i skonfigurować w nowym systemie aktualnie pracujące kamery w ilości wskazanej przez Zamawiającego – maksymalnie 4 sztuki.

Należy zamontować i skonfigurować urządzenia takie jak pulpit sterujący, monitory i komputer operatorski w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Należy zainstalować i skonfigurować wszelkie niezbędne oprogramowanie na wszystkich urządzeniach.

Należy wykonać rozruch systemu monitoringu oraz przeprowadzić szkolenie dla 
6 pracowników w wymiarze min. 4 godz.