Zał. Nr 4 do Z.O.

| MIKEL NIP: 552-146-15-16 REGON: 120049690 | PIOTR MIKOŁAJEK „MIKEL” FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA | ul. Mickiewicza 175 34-200 Sucha Beskidzka +48 501 744 801 biuro@piotrmikolajek.pl |
| --- | --- | --- |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ |
| OBIEKT: | Przebudowa zjazdu publicznego w odc. 070 km 1+901 drogi wojewódzkiej DW957 (strona lewa) do planowanego Centrum Edukacji Przyrodniczej BPN „Morgi” w Zawoi Widły, oraz wynikająca z tego przebudowa drogi wojewódzkiej DW957 odc. 070 od km 1+756 do km 1+974 o długości 218,0m polegająca na przebudowie jezdni wraz z budową środkowego pasa ruchu uspokojonego dla obsługi relacji lewoskrętnych z drogi wojewódzkiej, budową wysp kanalizujących ruch, budową kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budową chodnika, budową ścieżki rowerowej, budową ciągu pieszo-rowerowego, budową zatoki autobusowej, rozbiórką i budową sieci elektroenergetycznej 0,4kV oraz budową sieci oświetleniowej 0,4kV w miejscowości Zawoja. |
| ADRES OBIEKTU: | JEDNOSTKA EWID. ZAWOJA 121508_2; OBRĘB 0002 ZAWOJA; DZ. EWID. Nr 23509/11, 22727/13 |
| INWESTOR: | BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY |
| ADRES INWESTORA: | 34-222 ZAWOJA 1403 |
| BRANŻA: | ELEKTROENERGETYCZNA |
| KAT. OBIEKTU: | XXVI |
| PROJEKTOWAŁ: | inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR UPR. MAP/0106/PWOE/04 |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK NR UPR. MAP/00320/PWOE/14 |
| EGZ. NR | 1 |
| SUCHA BESKIDZKA, LISTOPAD 2018R |

CZEŚĆ III

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbiórki oraz budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, oraz budowy sieci oświetleniowej 0,4kV w ciągu drogi wojewódzkiej DW 957 w jednostce ewidencyjnej: Zawoja 121508_2; obręb: 0002 Zawoja; działki ewid. Nr 23509/11, 22727/13 w celu poprawy warunków planowanej budowy chodnika oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej.

4.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- rozbiórkę ist. sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x70+2x25mm2 o długości 126m w przęśle: ist. słup Nr 10 - ist. słup Nr 14

- rozbiórkę ist. sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x70+2x25mm2 o długości 25m w przęśle: ist. słup Nr 11 - ist. słup Nr 11/1

- rozbiórkę ist. sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x16mm2 o długości 32m w przęśle: ist. słup Nr 12 - ist. słup Nr 13

- budowę po nowej trasie sieci elektroenergetycznej napowietrznej rozdzielczej i oświetleniowej 0,4kV typu AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm2 o długości 126m w przęśle: proj. słup Nr 10 - proj. słup Nr 14

- budowę po starej trasie sieci elektroenergetycznej napowietrznej rozdzielczej i oświetleniowej 0,4kV typu AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm2 o długości 26m w przęśle: proj. słup Nr 11 - ist. słup Nr 11/1 (nowa trasa sieci o długości 1m)

- budowę po starej trasie sieci elektroenergetycznej napowietrznej rozdzielczej 0,4kV typu AsXSn 4x16mm2 o długości 35m w przęśle: proj. słup Nr 12 - ist. słup Nr 13 (nowa trasa sieci o długości 3m)

- budowę po nowej trasie sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2 o długości 126m w przęśle: proj. słup Nr 10 - proj. słup Nr 14, oraz zabudowę 7szt. opraw oświetleniowych

- budowę po nowej trasie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej typu YAKXS 	4x35mm2 o długości trasy 41m a całkowitej długości kabla 60m, z proj. słupa Nr 10, oraz 	zabudowie 2szt. słupów z 2szt. 	oprawami oświetleniowymi

4.3. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- warunków technicznych przebudowy istniejących urządzeń, wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Bielsku - Białej

- zlecenia Inwestora

- mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali: 1:500

- obowiązujących przepisów i norm

4.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne:

Napięcie sieci:		U =230/400V

Układ sieciowy: 		TN-C

Zasilanie: 		st. tr. BBZ 30689 ZAWOJA BĘBNY DOLNE, OBWÓD NR 2 TARTAK + 				OŚWIETLENIE ULICZNE

4.5. Projektowana rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej

Należy wykonać następujący zakres robót:

- rozbiórkę ist. sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x70+2x25mm2 o długości 126m w przęśle: ist. słup Nr 10 - ist. słup Nr 14

- rozbiórkę ist. sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x70+2x25mm2 o długości 25m w przęśle: ist. słup Nr 11 - ist. słup Nr 11/1

- rozbiórkę ist. sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x16mm2 o długości 32m w przęśle: ist. słup Nr 12 - ist. słup Nr 13

- rozbiórkę ist. słup Nr 10 typu P-10/ZN

- rozbiórkę ist. słup Nr 11 typu RNKr-12/ZN

- rozbiórkę ist. słup Nr 12 typu RPKb"b"-12/ZN

- rozbiórkę ist. słup Nr 14 typu P-10/ZN

- budowę po nowej trasie sieci elektroenergetycznej napowietrznej rozdzielczej i oświetleniowej 0,4kV typu AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm2 o długości 126m w przęśle: proj. słup Nr 10 - proj. słup Nr 14

- budowę po starej trasie sieci elektroenergetycznej napowietrznej rozdzielczej i oświetleniowej 0,4kV typu AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm2 o długości 26m w przęśle: proj. słup Nr 11 - ist. słup Nr 11/1 (nowa trasa sieci o długości 1m)

- budowę po starej trasie sieci elektroenergetycznej napowietrznej rozdzielczej 0,4kV typu AsXSn 4x16mm2 o długości 35m w przęśle: proj. słup Nr 12 - ist. słup Nr 13 (nowa trasa sieci o długości 3m)

- budowę ist. słup Nr 10 typu KK-12/10E

- budowę ist. słup Nr 11 typu RNK-12/10E

- budowę ist. słup Nr 12 typu KPK-12/10E

- budowę ist. słup Nr 14 typu KK-12/10E

- budowę po nowej trasie sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2 o długości 126m w przęśle: proj. słup Nr 10 - proj. słup Nr 14, oraz zabudowę 7szt. opraw oświetleniowych

- rozbiórkę 4szt. istniejących opraw oświetleniowych z słupów Nr 9, Nr 10, Nr 12, Nr 15

- zabudować 6szt. opraw oświetleniowych skierowanych w stronę drogi typu VOLTERA LED 94W lub inne oprawy oświetleniowe o równoważnych parametrach, na słupach Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12 Nr 14, Nr 15 zamontowanych na wysięgnikach i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWts 6A umieszczonych w osłonie bezpiecznikowej typu SV 19.253

- zabudować 1szt. oprawę oświetleniową skierowanych w stronę wjazdu typu VOLTERA LED 63W lub inną oprawę oświetleniową o równoważnych parametrach, na słupie Nr 12 zamontowanych na wysięgnikach i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWts 6A umieszczonych w osłonie bezpiecznikowej typu SV 19.253

- budowę po nowej trasie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej typu YAKXS 	4x35mm2 o długości trasy 41m a całkowitej długości kabla 60m, z proj. słupa Nr 10, ułożoną w 	rurze ochronnej typu SRS 110 na całej długości wraz z bednarką typu FeZn 30x4mm

- zabudować 2szt. słupów oświetleniowych służące oświetlenia przejścia dla pieszych 6m typu SP6-W4 wersja B fi 60 o wysokości 6m z wysięgnikiem 4m oraz z wnęką na tabliczkę bezpiecznikową na prefabrykowanym fundamencie typu F150/200

-słupy oświetleniowe  należy wyposażyć w złącza słupowe typu TB-1 z bezpiecznikami 6A

- budowę na wysięgniku słupów typu SP6-W4, oprawę oświetleniową typu ISKRA LED P 45W skierowaną w stronę przejścia dla pieszych

- zabudowę na proj. słupie Nr 10 czterech ograniczniki przepięć typu BOP/R 0,44/5 na przewodach fazowych sieci rozdzielczej, oraz jeden ogranicznik przepięć typu BOP/R 0,44/5 na przewodzie  fazowych sieci oświetleniowej.

- budowę uziemienie ograniczników przepięć o rezystancji uziemienia nieprzekraczającej 5( na słupie Nr 10, uziemienie o takiej wartości należy uzyskać układając bednarkę FeZn 30x4mm w rowie kablowym, oraz wbijając sondy uziemiające

4.6. Sposób wykonania rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej

Rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, oraz z normą Nr PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. Wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą, projektowanych słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznego należy zlecić służbom geodezyjnym. Wszystkie wejścia na teren poszczególnych działek uzgodnić wcześniej z właścicielami gruntów. W sieci napowietrznej 0,4kV należy zastosować typowy osprzęt dla przewodów izolowanych w postaci uchwytów krańcowych o typach podanych w zestawieniu montażowym materiału. Naprężenie w warunkach normalnych dla sieci AsXSn 4x70mm2 nie powinno przekraczać 20MPa, dla sieci AsXSn 4x70+25mm2 nie powinno przekraczać 20MPa, dla sieci AsXSn 2x25mm2 nie powinno przekraczać 35MPa, dla sieci AsXSn 4x16mm2 nie powinno przekraczać 30MPa. Teren po inwestycji doprowadzić do stanu pierwotnego. Urządzenia oświetleniowe należy oznaczyć za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40x70mm mocowanego opaską odporną na UV. Całość prac należy wykonać pod nadzorem upoważnionego pracownika Posterunku Energetycznego.

Sieć kablową oświetlenia należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą, projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej należy zlecić służbom geodezyjnym. Wszystkie wejścia na teren poszczególnych działek należy uzgodnić wcześniej z właścicielami gruntów, oraz należy uzgodnić sposób wykonywania wykopów. Sieć oświetleniową kablową należy ułożyć w rowie kablowym o głębokości 0,8m na podsypce z piasku o grubości 10cm. Na kabel należy nałożyć opaski z tworzywa sztucznego z napisami identyfikacyjnymi, treść napisu winna uwzględniać typ kabla, przekrój i relację skąd dokąd przebiega. W miejscu skrzyżowania projektowanego kabla z drogą wojewódzką, kabel należy ułożyć w rowie kablowym o głębokości 1,2m oraz  osłonić rurami ochronnymi typu SRS 110 na całej długości, końce rury osłonowej należy uszczelnić taśmą denso. Dodatkowo na dnie rowy kablowego należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4mm, rezystancja uziemienia nie może przekraczać 5(. Przed przysypaniem wyżej wymieniony kabel należy zgłosić do odbioru przez upoważnionego inspektora nadzoru robót elektrycznych oraz zlecić do inwentaryzacji powykonawczym  służbom geodezyjnym. Kabel należy przysypać warstwą piasku grubości 10cm, następnie nasypać około 25cm warstwy ziemi, ułożyć na warstwie ziemi folię kablową koloru niebieskiego. Po ułożeniu folii kabel należy zasypywać ziemią, warstwami ubijając ją do poziomu gruntu. Kabel należy zamontować na żerdzi słupa, a do wysokości 2,5m od poziomu gruntu należy ułożyć go w rurze ochronnej BE 75 w celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, rurę należy trwale zamocować do słupa. Teren po inwestycji należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

4.7. Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania. Układ sieciowy TN-C.

4.8. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace na urządzeniach będących w eksploatacji TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Bielsku - Białej, powinny być wykonywane po wcześniejszym wyłączeniu i dopuszczeniu do pracy przez uprawnionego pracownika Posterunku Energetycznego.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie jest więc konieczne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W związku z charakterem inwestycji, stwierdza się, że projektowana budowa przyłącza oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Emisja zanieczyszczeń może wystąpić jedynie na etapie budowy i będzie miała charakter krótkotrwały przez co nie wpłynie niekorzystnie na zdrowie ludzi, środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.

Projektowana inwestycja budowy przyłącza oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, jest zgodna z ustaleniami obowiązującymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych i nie wymaga sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia: 25 kwietnia 2012r.

Dla sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV typu AsXSn, obszar oddziaływania obiektu równa się strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od środka kabla w obie strony. Dla sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2, obszar oddziaływania obiektu równa się strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od środka kabla w obie strony. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w całości na działkach na których został zaprojektowany.

……………………………….................................................

inż. Piotr Mikołajek

……………………………….................................................

mgr inż. Marcin Mikołajek