Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i podłączenie do istniejącej sieci energetycznej budynku dyrekcji BGPN agregatu prądotwórczego.

- Agregat.

Parametry agregatu

Dane techniczne agregatu

| Lp. | Opis | Parametry | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc znamionowa /maksymalna | min.: 38000 Watt/min. 48kVA |  |
| 2 | Generowany poziom hałasu | maks.: 71dB (pomiar - 5m, otwarta przestrzeń) |  |
| 3 | Napięcie | Trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V |  |
| 4 | Częstotliwość | 50 Hz – pełna stabilizacja częstotliwości +/- 1% |  |
|  | Układ stabilizujący AVR | Pełna stabilizacja napięcia(V) +/- 2% |  |
| 5 | Pojemność zbiornika paliwa | min.: 100L |  |
| 6 | Rodzaj paliwa | Diesel (dopuszczalni producenci silnika: Kohler, Iveco, Perkins) |  |
| 7 | Poziom spalania (l/godz) | przy 100% obciążenia do 12 l/h przy 50% obciążenia do 8 l/h |  |
| 8 | Zabudowa do pracy na deszczu | Tak |  |
| 9 | Zabudowa zamykana na klucz, chroniąca przed niepowołanym dostępem | Tak |  |
| Parametry silnika, parametry prądnicy |
| 10 | Rodzaj silnika | Wysokoprężny (diesel) |  |
| 11 | Konfiguracja silnika/Ilość cylindrów | Rzędowy/4 cylindry |  |
| 12 | Moc silnika (kW) | min.: 45 KW |  |
| 13 | Rodzaj chłodzenia | Płyn chłodniczy |  |
| 14 | Pojemność skokowa | Do 4100 cm3 |  |
| 15 | Czujnik poziomu oleju | Tak |  |
| 16 | Czujnik ciśnienia oleju | Tak |  |
| 17 | Czujnik temperatury wody | Tak |  |
|  | Regulacja obrotów | Tak |  |
|  | Silnik przygotowany do pracy w okresie zimowym | Tak |  |
| Parametry prądnicy |
| 18 | Rodzaj prądnicy | Szczotkowa/ Synchroniczna/ Samowzbudna |  |
| 19 | Klasa ochrony prądnicy | min.: IP21 |  |
| 20 | Klasa izolacji prądnicy | H |  |
|  | Współczynnik mocy | 0,8cosΦ |  |
|  | Regulator napięcia wyjściowego | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie prądnicy | Przeciążeniowo – termiczne |  |
|  | Wykonanie | Uzwojenie miedziane, rdzeń stalowy |  |
|  | Skala regulacji napięcia | ≥±5% |  |
| Funkcje |
|  | Wbudowany cyfrowy stabilizator napięcia AVR | Tak |  |
|  | Rodzaj rozruchu | Elektryczny DC24V |  |
|  | Samoczynny zapłon rezerwy | Nie |  |
|  | Świece żarowe | Tak |  |
|  | Podgrzewacz cieczy chłodzącej | Tak |  |
|  | Podgrzewacz miski olejowej | Tak |  |
|  | Układ podtrzymania baterii | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu paliwa | Tak |  |
|  | Licznik motogodzin | Tak – cyfrowy |  |
|  | Woltomierz | Tak - cyfrowy |  |
|  | Amperomierz | Tak - cyfrowy |  |
|  | Zabezpieczenie prądowe | ABB / C16, C32 |  |
|  | Akumulator | min.: 2x100Ah |  |
| Inne |
|  | Wymiary | Długość do 260 cm, szerokość do 100 cm, wysokość do 190 cm |  |
|  | Waga | Do 1250 kg brutto |  |
|  | Rok produkcji | 2019 |  |

- Montaż agregatu

Przygotowanie i ustabilizowanie powierzchni pod montaż agregatu zgodnie z przyjętymi normami oraz wymogami producenta agregatu, jak  również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w  tym  Ustawy  prawo  budowlane  oraz   Ustawy  prawo  energetyczne. Montaż agregatu na przygotowanym przez Wykonawcę podłożu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Podłączenie do sieci zasilającej budynek dyrekcji Parku, wymiana włącznika głównego na przystosowany do zasilania z sieci energetycznej oraz z agregatu prądotwórczego.

Montaż wskaźnika stanu zasilania głównego przyłącza energetycznego (wskaźnik zasilanie / brak zasilania),

Podłączenie, konfiguracja,  uruchomienie oraz szkolenia dla 3 osób z obsługi i uruchamiania zaproponowanego agregatu prądotwórczego

Miejsce montażu  przy budynku dyrekcji parku ok. 2 m od podłącza zasilania oraz skrzynek bezpiecznikowych.

- Zgłoszenia i zgody

Zgłoszenie zainstalowania agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego do zakładu energetycznego oraz otrzymanie stosownych zezwoleń.

- Gwarancja

Gwarancja na montaż i podłączenie agregatu: 5 lat.

Gwarancja na całe  urządzenie będące  przedmiotem Umowy: wg gwarancji producenta, nie mniej niż 24 miesiące na całe  urządzenie będące przedmiotem Umowy.

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez pracowników posiadających wymagane przez prawo energetyczne świadectwa kwalifikacyjne stosowne do przedmiotu zamówienia.

- Certyfikaty

Przedmiot zamówienia winien posiadać wymogi i dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. wymagane atesty oraz certyfikaty, opis techniczny agregatu w języku polskim (karta katalogowa potwierdzająca parametry agregatu, DTR, instrukcja obsługi w języku polskim.